Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за долекуване,продължително лечение и рехабилитация ”Цар ФердинандІ”ЕООД

с.Искрец,Софийска област,кв.”Санаториума”

Спецификация на горивото за отопление – компресиран природен газ за период от 12 месеца, съдържаща описание на количествата и обемите на доставката

1. Вид на горивото: компресиран природен газ – метан. Формула СН 4, стойност 95, 95717.
2. Прогнозно количество: ......................................................
Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата, според необходимостта и  според конкретните (специфични) нужди на заведението.

3. Технически изисквания към доствката на метана:

Природната газ да се доставя в пакет бутилки до обектите на възложителя. Компресираният природен газ следва да бъде редуциран до 1 атмосфери на входа на газовата инсталация.

Изпълнителят да доставя и/или монтира със собствени  средства стационарен пакет бутилки на площадката за ползване. Бутилките да са с вместимост, гарантираща работата на котела до следващата доставка на газ. 

Описание на техническите изисквания  :

Максимален разход : 97,68 nm3/h
Минимален разход : 65,0 nm3/h
Обем на бутилките (вместимост) : 5000 nm3
Бутилковата група се окомплектова с редуцираща група за Paзход до 1,0 bar, включително воден подгревател за метан, регулираща, спирателна и контролна арматура и разходомер. 
Бутилковата група е комплексна доставка на доставчикa на газ. Същата се доставя върху подложен бетон и е защитена от вредните атмосферни влияния.Площадката, на която се разполагат бутилките е с размери 20,0m x 16,0m. 
Късата страна на площадката отстои от подхода за доставка на 3,6m.

Количеството на газта да се измерва с разходомер. Предлаганите от участника природен газ - метан и разходомер и др.доставяни газови съоръжения да бъдат сертифицирани по бъргарските държавни стандарти или еквивалентен.
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